СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ В ХОДЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

В.В.Степанов, зам. начальника лаборатории металлов и сварки филиала ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2

Н.И.Кашубский, Председатель совета директоров, к. т. н. ООО «Регионтехсервис»

Г.Г.Крушенко, гл.научн.сотрудник отдела машиноведения, д.т.н., профессор Институт вычислительного моделирования СО РАН

В работе описаны требования к программному комплексу управления данными, собранными в процессе проведения неразрушающего контроля элементов трубопровода и мониторинга состояния его опорно-подвесной системы

CONTROL SYSTEM OF DATA RESULTS OBTAINED BY MONITORING THE STATE OF A HIGH PRESSURE PIPE LINE

Requirements to a program complex for governing the results of nondestructive testing on elements of a high pressure pipeline are discussed

На предприятиях энергетического комплекса в процессе производства электроэнергии используется большое количество трубопроводов высокого давления. Параметры эксплуатации трубопроводов достигают Т=5600С и Р=14Мпа. Материалы, применяемые для изготовления элементов этих трубопроводов, работают в условиях ползучести. Т.е. на границе своих возможностей. Кроме того, трубопроводы имеют большую протяженность (десятки и сотни метров) и представляют собой сложную объемно-пространственную конструкцию, требующую повышенного внимания не только к прочностным характеристикам отдельных элементов, но и к конструкции в целом.

Нарушение целостности отдельных элементов приводит, как правило, к серьезным последствиям не только как нарушения производственного процесса, но и создает серьезную угрозу жизни и здоровья персонала предприятия.

Для обеспечения надежной эксплуатации таких трубопроводов необходимо наличие на предприятии многокомпонентной системы мониторинга за их состоянием. В нее входит и входной контроль элементов трубопровода и планово-предупредительный контроль состояния металла этих же элементов и контроль состояния опорно-подвесной системы для выполнения условий прочности, жесткости и самокомпенсации трубопровода в целом. Кроме того, в обязательном порядке необходимо наличие на предприятии приборов неразрушающего контроля и другого специального оборудования, расчетных методик и квалифицированного персонала способного проанализировать информацию, полученную при контроле состояния оборудования.

Оценка состояния трубопровода в целом складывается из оценок состояния составляющих его элементов. Таких элементов может насчитываться от нескольких десятков до нескольких сотен. Каждый элемент трубопровода контролируется несколькими методами неразрушающего контроля. В зависимости от типа элемента может применяться от одного до семи таких методов. Кроме того, в течение срока эксплуатации элемента проводится, с определенной периодичностью, несколько (порядка десяти) плановых оценок его состояния. Таким образом, получается большой объем информации, которую необходимо анализировать как в приближении на момент проведения контроля, так и динамику изменения свойств за весь период эксплуатации. Кроме того, в процессе эксплуатации трубопровода необходимо постоянно отслеживать его пространственное положение и учитывать полученные данные при составлении расчетных схем настройки опорно-подвесной системы.

После сбора и систематизации данных, полученных в ходе неразрушающего контроля необходимо использовать полученную информацию в качестве исходных данных для расчетных методик, с помощью которых определяется остаточный ресурс элементов трубопровода, и выявляются наиболее напряженные места для корректировки методов и объемов контроля.

В целом картина состояния трубопровода складывается на основе собранных за весь период работы данных и их анализа с помощью специальных расчетных методик. Кроме того, необходимо учитывать параметры эксплуатации, например, такие как температура и давление, и их отклонения от заданного уровня за весь период эксплуатации трубопровода.

Срок работы таких трубопроводов - несколько десятков лет. Таким образом, для принятия решения о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации трубопровода, а также для назначения наиболее оптимальных объемов и методов контроля его элементов необходимо обработать огромный объем информации. При этом вся информация должна быть проанализирована в комплексе. Т.е. например данные, собранные к ходе неразрушающего контроля и данные, полученные в процессе мониторинга перемещений трубопровода, неразрывно связаны и являются лишь различными отражениями одного процесса.

Информация, собранная в ходе мониторинга имеет разнородный характер и трудно поддается обобщению. Для ее анализа необходима совместная одновременная работа нескольких узких специалистов. Эти требования делают процесс оценки состояния трубопровода достаточно трудоемким и затратным по времени. Кроме того, каждый из специалистов вырабатывает свою формулировку состояния трубопровода в соответствии со своей специализацией. Таким образом, суммарная оценка состояния трубопровода представляет собой несколько характеристик включающих ограничения и допуски каждого из специалистов.

Такой подход затрудняет дальнейшую работу с результатами, полученными в ходе оценки состояния, т.к. это только первый этап на пути обеспечения надежной эксплуатации оборудования. Далее идет планирование ремонтов, расчет трудовых и финансовых затрат необходимых для поддержания оборудования и т.д.

В современных условиях для предприятий становится особо важным рациональное использование трудовых и финансовых ресурсов для обеспечения максимальной эффективности использования имеющегося оборудования, т.е. необходимо определение оптимального пути распределения ресурсов при проведении ремонтно-восстановительных мероприятий. Кроме того, для выработки технической политики на дальнейший период необходима возможность обоснованного прогнозирования изменения состояния оборудования и соответственно просчета экономических вариантов обеспечения надежной эксплуатации оборудования.

Таким образом, на сегодняшний день назрела острая необходимость в системе позволяющей обобщить разнородную информацию, собранную в процессе мониторинга и представить ее в виде удобном для дальнейшего анализа (финансово-экономического, материально-технического, технологического и т.д.).

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать примерные требования к такой системе.

- Принципы описания оборудования должны быть универсальны и могли бы использоваться для любых видов оборудования.

- Принципы описание состояния оборудования лежащие в основе такой системы должны быть просты и должны базироваться на общепринятых терминах и определениях.

- Формулировки описания состояния объектов должны быть просты и понятны для любого последующего анализа связанного с производственной деятельностью предприятия.

В соответствии с этими требованиями можно более детально сформулировать принципы лежащие в основе системы.

- Принципы описания оборудования

  - При описании оборудования должна быть использована иерархическая модель «Агрегат-Узел-Элемент»

    - Самым крупным объектом в этой модели является «Агрегат».

    - Перечень агрегатов формируется по функциональным признакам.

    - «Агрегат» состоит из «Узлов». «Узел» является неотъемлемой частью «Агрегата»

    - Между собой «Узлы» могут отличаться либо конструкцией, либо характером и параметрами эксплуатации. Либо тем и другим вместе.

    - «Элемент» является самой малой неделимой частью «Узла» и соответственно «Агрегата»

  - Для каждого элемента иерархии возможны три признака.

    - Вид

    - Тип

    - Конкретное наименование (уникальное имя собственное)

- Принципы описания состояния оборудования

  - Основным способом определения состояния объекта является техническое диагностирование. При проведении технического диагностирования должны быть использованы понятия регламентированные ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения».

  - Все параметры, определяющие техническое состояние объекта должны быть определены существующей нормативно-технической документацией.

  - Состояние объекта оборудования описывается с помощью понятий регламентированных ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения».

  - В качестве терминов описания состояния должны быть использованы термины

    - Исправное состояние

    - Неисправное состояние

    - Работоспособное состояние

    - Неработоспособное состояние

    - Предельное состояние

- Итоговая формулировка состояния объекта оборудования

  - Состояние объекта описывается тремя характеристиками составляемыми из пяти возможных значений описанных в пунктах 1.4.1-1.4.5

Реализовать эти принципы можно только с использованием современных информационных технологий. Т.е. путем разработки и внедрения программно-аппаратных комплексов. Причем под аппаратной частью этих комплексов понимается средства коммутации вычислительных средств в локальную сеть масштаба предприятия. Для этих целей может использоваться как специально спроектированные сети, так и существующие.

Программная часть таких комплексов функционально должна состоять из базы данных оборудования, базы данных результатов технического диагностирования и специально разработанных программных модулей, с помощью которых осуществляется обработка информации в соответствии с принципами описания состояния оборудования.

Итогом нескольких лет работы коллектива авторов стала попытка реализовать все вышесказанное применительно к трубопроводам высокого давления. Результатом работы стало создание программного комплекса «Контроль металла».

Назначением комплекса является сбор и систематизация информации о составе оборудования объектов контроля, о результатах технического диагностирования за весь период эксплуатации, об условиях и параметрах эксплуатации трубопровода.

В состав комплекса включен модуль, позволяющий реализовать систему оценки состояния элементов и трубопровода в целом в соответствии с принципами изложенными выше.